## GO local
Direction Général de l'Éducation et des Enseignements Lycée Hôtelier de TAHITI-PUNAAUIA LOT 02 : Réhabilitation des chaudières
1) Fourniture et pose de la CHAUDIÈRE DE L'HOTEL D'APPLICATION
N° | DESIGNATION | u | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
1 | GÉNÉRALITÉ :
100 | Préparation de chantier, amenée et repliement des installations | Ens | 1 |  | 0
101 | Démontage et évacuation de la chaudière existante | Ens | 1 |  | 0
102 | Travaux de nettoyages périodiques et finaux | Ens | 1 |  | 0
2 | Mise place de la chaudière, raccordements et toutes sujétions
200 | Mise en place d'une chaudière capacité 1200 Litres | Ens | 1 |  | 0
Hauteur : 2210 mm - Diametre : 1210 mm - Poids 654 kg
Puissance utile 90 kW - Cheminée b23 - accumulateur gaz
Réservoir vertical sur pied pour ecs<95°c
Version acier inoxydable type 316l alimentaire
Foyer en inox équipé d'un bruleur air pulse
Certifié usine
Coffret electrique avec régulateur pack control 3
Kit d'homogéneisation monté et piloté par pc3
Jaquette isolante laine minérale ep 100 mm classé au feu m0
Finition tole isoxal - conception anti legionnelles
Buse de visite dn 100
Intérieur lisse anti adhérence du calcaire
Canne directionnelle d'arrivée d'eau froide
201 | Mise en place du raccordement hydraulique de la chaudière | Ens | 1 |  | 0
202 | Tirage d'une ligne d'alimentation gaz raccordée aux compteurs de la chaufferie existante et pose d'un détendeur propane adapté aux besoins de la chaudière | Ens | 1 |  | 0
203 | Mise sous pression d'azote du nouveau réseau gaz pour vérification de son étanchéité avant mise en service | Ens | 1 |  | 0
204 | Raccordement hydraulique sur le réseau existant de l'hotel dans la chaufferie actuelle | Ens | 1 |  | 0
205 | Installation d'une gaine d'évacuation des fumées et remontée au dessus da la nouvelle toiture (lot 01 infrastructure)
206 | Mise en service, contrôle de bon fonctionnement | Ens | 1 |  | 0
Analyses, relevés de paramètres et mesure de références
Fourniture des DOE, fiches techniques et formation aux utilisateurs
| SOUS TOTAL 1 (HT) |  |  |  | 0
2) Remplacement des 2 CHAUDIÈRES CUISINE DANS LE LOCAL TECHNIQUE
N° | DESIGNATION | u | Qté |  | Prix Total
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
300 | Démontage des 2 chaudières existantes : ballons tampons, tuyauteries du circuit | Ens | 1 |  | 0
| primaire, pompes de circulations, coffret electrique |  |  |  | 0
| Y/c dépollution et traitement des déchets avant mise en décharge |  |  |  | 0
4 | Mise place de chaudière, raccordements et toutes sujétions
400 | Mise en place (par gruttage) de chaudière capacité 1200 Litres | Ens | 2 |  | 0
Hauteur : 2210 mm - Diametre : 1210 mm - Poids 654 kg
Puissance utile 90 kW - Cheminée b23 - accumulateur gaz
Réservoir vertical sur pied pour ecs < 95°c
Version acier inoxydable type 316l alimentaire
Foyer en inox équipé d'un bruleur air pulse
Certifié usine
Coffret electrique avec régulateur pack control 3
Kit d'homogéneisation monté et piloté par pc3
Jaquette isolante laine minérale ep 100 mm classé au feu m0
Finition tole isoxal - conception anti legionnelles
Buse de visite dn 100
Intérieur lisse anti adhérence du calcaire
Canne directionnelle d'arrivée d'eau froide
401 | Mise en place du réseau de tuyauterie gaz en poly bande jaune diam 63mm depuis cuve de gaz au droit du mur, y/c raccordement sur existant, fouille dans le sol | Ens | 1 |  | 0
402 | Mise en place du nouveau réseau de distribution principal de gaz en cuivre, y/c compteur gaz, avec coffret de protection, raccord laiton, bouteille tampon de gaz, détendeur, flexible inox de raccordement et vanne de sectionnement pour les 2 chaudières | Ens | 1 |  | 0
403 | F&P pompe double de circulation de distribution d'eau chaude dans les cuisines | Ens | 1 |  | 0
404 | F&P tuyauterie cuivre pour raccordement de l'alimentation d'eau froide des préparateurs et de la distribution d'eau chaude | Ens | 1
405 | F&P coffret électrique de protection pour les chaudières et les pompes | Ens | 1
406 | F&P coffret de régulation avec régulateurs de chaudières pack control 3 et raccordement au préparateur - gestion du bruleur | Ens | 2
407 | F&P conduits d'évacuation des fumées en sortie horizontale de type ventouze, y compris supports, protections thermiques et raccordement des tuyauterie PVC pour récupération des condensats | Ens | 2
408 | Mise en service des chaudières, contrôle de bon fonctionnement | Ens | 2 |  | 0
Analyses, relevés de paramètres et mesure de références
Fourniture des DOE, fiches techniques et formation aux utilisateurs
| SOUS TOTAL 2 (HT) |  |  |  | 0
|  |  |  | Total HT | 0
|  |  |  | Tva 13% | 0
|  |  |  | Total général TTC | 0